## Table1
麻涌污水处理厂二期 设 备 台 账 记 录 表 时间： 2022 年 11 月 29 日
序 号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备 分类 | 工艺段 | 设备型号 | 主要设备参数 | 电机 台/功率 | 出厂 时间/编号 | 安装位 置 | 生产厂家 名称 | 供应商名 称 | 启用年 月 | 原值 | 折旧 年限 | 备 注
1 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -QYG 01 B | 1#三索钢丝 绳牵引式机 械格栅 | B 类 | 预处理 | RGS-1500×9200×20 | 单台过栅流量： 1700m3/h 渠道宽 度：B=1600mm 渠道深度：H=8000mm 格栅间隙：b=20mm 安装倾角： α=75° | 2 台 1.1KW | 2019-3-35/1A | 粗格栅 及进水 泵房 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 230300 元
2 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -QYG 02 B | 2#三索钢丝 绳牵引式机 械格栅 | B 类 | 预处理 | RGS-1500×9200×20 | 单台过栅流量： 1700m3/h 渠道宽 度：B=1600mm 渠道深度：H=8000mm 格栅间隙：b=20mm 安装倾角： α=75° | 2 台 1.1KW | 2019-3-35/1B | 粗格栅 及进水 泵房 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 230300 元
3 | DJP-MCE- Ⅰ-JS -SSJ 01 B | 无轴螺旋输 送机 | B 类 | 预处理 | WLS-325×6000 | 螺旋直径：320mm 螺旋长度：6000mm | 1 台 2.2 KW | / | 粗格栅 及进水 泵房 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 55700 元
4 | DJP-MCE- Ⅰ-JS -QLB 01 A | 1#潜水离心 泵 | A 类 | 进水 | WQ1200-15-75 | 流量 1200m3/h，额定扬程 15 米， 额定电流 154.7A, 额定电压 380V | 1 台 75KW | G19307515226-1 | 提升泵 房 | 南京蓝深 制泵集团 | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 383038.67 元
5 | DJP-MCE- Ⅰ-JS -QLB 02 A | 2#潜水离心 泵 | A 类 | 进水 | WQ1200-15-75 | 流量 1200m3/h，额定扬程 15 米， 额定电流 154.7A, 额定电压 380V | 1 台 75KW | G19307515226-2 | 提升泵 房 | 南京蓝深 制泵集团 | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 383038.65 元
6 | DJP-MCE- Ⅰ-JS -QLB 03 A | 3#潜水离心 泵 | A 类 | 进水 | WQ1200-15-75 | 流量 1200m3/h，额定扬程 15 米， 额定电流 154.7A, 额定电压 380V | 1 台 75KW | G19307515226-3 | 提升泵 房 | 南京蓝深 制泵集团 | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 383038.65 元
7 | DJP-MCE- Ⅰ-JS -LCF 01 B | 1#罗茨鼓风 机 | B 类 | 进水 | YXR-50A1 | 1640r/min | 1 台 2.2 KW | 3281-3 | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9600 元
8 | DJP-MCE- Ⅰ-JS -LCF 02 B | 2#罗茨鼓风 机 | B 类 | 进水 | YXR-50A1 | 1640r/min | 1 台 2.2 KW | 3281-6 | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9600 元
9 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -FLQ 01 B | 螺旋砂水分 离器 | B 类 | 预处理 | HGS-320 | 12m³/h | 1 台 0.55KW | 2019-3-35/9 | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 56000 元
10 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -KBG 01 B | 1#内进网板 式机械格栅 | B 类 | 预处理 | RNG-1600*1700*3 | 3mm | 1 台 1.1KW | 2019-3-35/3A | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 216300 元
11 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -KBG 02 B | 2#内进网板 式机械格栅 | B 类 | 预处理 | RNG-1600*1700*3 | 3mm | 1 台 1.1KW | 2019-3-35/3B | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 216300 元
12 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -YZJ 01 C | 渣水分离压 榨机 | C 类 | 预处理 | ZFY-350*1500 |  | 1 台 1.1KW | 2019-3-35/6 | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 71000 元
13 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -LLB 01 C | 1#中压冲洗 泵 | C 类 | 预处理 | CDMF20-8 |  | 1 台 11KW |  | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 11650 元
14 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -LLB 02 C | 2#中压冲洗 泵 | C 类 | 预处理 | CDMF20-8 |  | 1 台 11KW |  | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 11650 元
15 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -CSQ 01 B | 1#旋流沉沙 器 | B 类 | 预处理 | VGR50 | 15rpm | 1 台 1.5kw | 2019-3-35/8A | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 35950 元
16 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -CSQ 02 B | 2#旋流沉沙 器 | B 类 | 预处理 | VGR50 | 15rpm | 1 台 1.5kw | 2019-3-35/8B | 细格栅 |  | 广东新环 环保产业 集团有限 公司 | 2020 年 1 月 | 35950 元
17 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -KMG 01 A | 内进流网版 膜格栅 | A 类 | 预处理 | CenterMax600/1200/3722/star | 1mm | 2 台 1.5KW | 23000396 | 膜格栅 |  | 上海和济 环境科技 有限公司 | 2020 年 1 月 | 877034.7 元
18 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -LLB 03 C | 1#中压冲洗 水泵 | C 类 | 预处理 | CDM10-8 | Q=10m³/h | 1 台 3KW | 1910053705 | 膜格栅 |  | 上海和济 环境科技 有限公司 | 2020 年 1 月 | 5492.8 元
19 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -LLB 04 C | 2#中压冲洗 水泵 | C 类 | 预处理 | CDM10-8 | Q=10m³/h | 1 台 3KW | 1910053710 | 膜格栅 |  | 上海和济 环境科技 有限公司 | 2020 年 1 月 | 5492.8 元
20 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -WLB 03 C | 1#高压冲洗 水泵 | C 类 | 预处理 | NP16/21-140 | 20.8l/h | 1 台 5.7kw | 619422/012 | 膜格栅 |  | 上海和济 环境科技 有限公司 | 2020 年 1 月 | 54927.96 元
21 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -WLB 04 C | 2#高压冲洗 水泵 | C 类 | 预处理 | NP16/21-140 | 20.8l/h | 1 台 5.7kw | 619422/013 | 膜格栅 |  | 上海和济 环境科技 有限公司 | 2020 年 1 月 | 54927.96 元
22 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -YZJ 02 C | 高排水栅渣 压榨机 | C 类 | 预处理 | WAP-Liquid BG4 |  | 1 台 3.0KW | 23000396 | 膜格栅 |  | 上海和济 环境科技 | 2020 年 1 月 | 76899.14 元
有限公司
23 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QJQ 01 B | 潜水搅拌器 | B 类 | 生化处 理 | QJB1.1/12-260/3-480 | D=260mm | 1 台 1.1KW | G19100104226-1 | 储泥池 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 36093.37 元
24 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QJQ 02 B | 潜水搅拌器 | B 类 | 生化处 理 | QJB1.1/12-260/3-480 | D=260mm | 1 台 1.1KW | G19100104226-2 | 储泥池 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 36093.37 元
25 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QJQ 01 B | 潜水搅拌器 | B 类 | 生化处 理 | QJB3/12-400/3-480 | D=400mm | 1 台 3KW | G19100310226-1 | 生化池 厌氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 60833.96 元
26 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QJQ 02 B | 潜水搅拌器 | B 类 | 生化处 理 | QJB3/12-400/3-480 | D=400mm | 1 台 3KW | G19100310226-2 | 生化池 厌氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 60833.96 元
27 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QJQ 03 B | 潜水搅拌器 | B 类 | 生化处 理 | QJB3/12-400/3-480 | D=400mm | 1 台 3KW | G19100310226-3 | 生化池 厌氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 60833.96 元
28 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QJQ 04 B | 潜水搅拌器 | B 类 | 生化处 理 | QJB3/12-400/3-480 | D=400mm | 1 台 3KW | G19100310226-4 | 生化池 厌氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 60833.96 元
29 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 01 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-1 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
30 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 02 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-2 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
31 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 03 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-3 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
32 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 04 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-4 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
33 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 05 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-5 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
34 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 06 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-6 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
35 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 07 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-7 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
36 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -TJQ 08 B | 潜水推流器 | B 类 | 生化处 理 | QJB2.2/4-1400/2-50 | D=1400mm | 1 台 2.2 KW | G19600205226-8 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 59885.63 元
37 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 01 B | 外回流泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-1 | 膜池 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
38 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 02 B | 外回流泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-2 | 膜池 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
39 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 03 B | 外回流泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-3 | 膜池 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
40 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 04 B | 外回流泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-4 | 膜池 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
41 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 05 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-5 | 生化池 好氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
42 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 06 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-6 | 生化池 好氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
43 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 07 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-7 | 生化池 好氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
44 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 08 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W7.5 | Q=1250m3/h H=1m | 1 台 7.5KW | G19500729226-8 | 生化池 好氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 147018.1 元
45 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -BQQ 01 B | 管式微孔曝 气器 (408 米) | B 类 | 生化处 理 | Aqua-line-m de120 | Q=0~20m3/h ·m 高压聚乙烯材质 | / | / | 生化池 好氧区 |  | 上海唯尊 环保设备 有限公司 | 2020 年 1 月 | 531000 元
46 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 09 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W4 | Q=625m³/h，H=1.0m | 1 台 4KW | G19500409226-1 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 124766.59 元
47 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 10 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W4 | Q=625m³/h，H=1.0m | 1 台 4KW | G19500409226-2 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 124766.59 元
48 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 11 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W4 | Q=625m³/h，H=1.0m | 1 台 4KW | G19500409226-3 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 124766.59 元
49 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -ZLB 12 B | 混合液回流 泵 | B 类 | 生化处 理 | QJB-W4 | Q=625m³/h，H=1.0m | 1 台 4KW | G19500409226-4 | 生化池 缺氧区 |  | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 1 月 | 124766.59 元
50 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -LCF 01 A | 罗茨鼓风机 | A 类 | 生化处 理 | NX26 | Q=50m³/min,H=80KPa | 1 台 110kw | XL20190601 | 鼓风机 房 | 英格索兰 | 广州市珺 宝机电设 备有限公 司 | 2020 年 1 月 | 381443.96 元
51 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -LCF 02 A | 罗茨鼓风机 | A 类 | 生化处 理 | NX26 | Q=50m³/min,H=80KPa | 1 台 110kw | XL20190605 | 鼓风机 房 | 英格索兰 | 广州市珺 宝机电设 | 2020 年 1 月 | 381443.96 元
备有限公 司
52 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -LCF 03 A | 罗茨鼓风机 | A 类 | 生化处 理 | NX26 | Q=50m³/min,H=80KPa | 1 台 110kw | XL20190801 | 鼓风机 房 | 英格索兰 | 广州市珺 宝机电设 备有限公 司 | 2020 年 1 月 | 381443.96 元
53 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -LCF 04 A | 罗茨鼓风机 | A 类 | 生化处 理 | SNH870 | Q=100m³/min，H=60KPa | 1 台 160kW | XL20190801 | 鼓风机 房 | 英格索兰 | 广州市珺 宝机电设 备有限公 司 | 2020 年 1 月 | 644331.02 元
54 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -LCF 05 A | 罗茨鼓风机 | A 类 | 生化处 理 | SNH870 | Q=100m³/min，H=60KPa | 1 台 160kW | XL20190802 | 鼓风机 房 | 英格索兰 | 广州市珺 宝机电设 备有限公 司 | 2020 年 1 月 | 644331.02 元
55 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -LCF 06 A | 罗茨鼓风机 | A 类 | 生化处 理 | SNH870 | Q=100m³/min，H=60KPa | 1 台 160kW | XL20190803 | 鼓风机 房 | 英格索兰 | 广州市珺 宝机电设 备有限公 司 | 2020 年 1 月 | 644331.02 元
56 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -LLB 01 B | 剩余污泥泵 | B 类 | 膜处理 | GLC-80-250 | Q=50m3/h H=15m | 1 台 4KW | 1419050265 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 32300.94 元
57 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -LLB 02 B | 剩余污泥泵 | B 类 | 膜处理 | GLC-80-250 | Q=50m3/h H=15m | 1 台 4KW | 1419050266 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 32300.94 元
58 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 01 A | 1#产水泵 | A 类 | 膜处理 | c1610 5B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060399 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 47130.22 元
59 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 02 A | 2#产水泵 | A 类 | 膜处理 | c1610 5B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060400 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 47130.22 元
60 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 03 A | 3#产水泵 | A 类 | 膜处理 | c1610 5B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060401 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 47130.22 元
61 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 04 A | 4#产水泵 | A 类 | 膜处理 | c1610 5B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060402 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 47130.22 元
62 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 05 A | 5#产水泵 | A 类 | 膜处理 | c1610 5B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060403 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 | 2020 年 1 月 | 47130.22 元
公司
63 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 06 A | 6#产水泵 | A 类 | 膜处理 | c1610 5B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060404 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 47130.22 元
64 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 07 A | 1#反洗泵 | A 类 | 膜处理 | e1610 6B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060405 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 48326.01 元
65 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 08 A | 2#反洗泵 | A 类 | 膜处理 | e1610 6B | Q=285m³/h，H=10m | 1 台 11KW | 1819060406 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 48326.01 元
66 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 01 B | 存水泵 | B 类 | 膜处理 | NS3085.160MT | Q=20m³/h，H=5m | 1 台 1.3KW | 1946015 | 膜池设 备间 | 赛莱默 (中 国) 有限公 司 | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 37656.84 元
67 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -KYJ 01 B | 空压机 | B 类 | 膜处理 | SF11+ | Q=1.22m³/min，0.8MPa | 1 台 11kW | API773650 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 235091.6 元
68 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -KYJ 02 B | 空压机 | B 类 | 膜处理 | SF11+ | Q=1.22m³/min，0.8MPa | 1 台 11kW | API773646 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 235091.6 元
69 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -LGJ 01 B | 冷干机 | B 类 | 膜处理 | F25 | Q=1.5m³/min，0.7MPa | 1 台 0.5kW | COX677514 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9184.41 元
70 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -LGJ 02 B | 冷干机 | B 类 | 膜处理 | F25 | Q=1.5m³/min，0.7MPa | 1 台 0.5kW | COX677519 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9184.41 元
71 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -GMB 01 B | 酸计量泵 | B 类 | 膜处理 | GB1200 | Q=1000L/h，H=50m | 1 台 0.75kW | C-5740-154 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 24978.74 元
72 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -GMB 02 B | 酸计量泵 | B 类 | 膜处理 | GB1200 | Q=1000L/h，H=50m | 1 台 0.75kW | C-5740-151 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 24978.74 元
73 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -CYG 01 B | 1#储药罐 | B 类 | 加药间 | 10t | PT-10000L V=10m3， PE 立式储 ， | / | / | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 | 2020 年 1 月 | 32326.02 元
公司
74 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -CYG 02 B | 2#储药罐 | B 类 | 加药间 | 10t | PT-10000L V=10m3， PE 立式储 ， | / | / | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 32326.02 元
75 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 01 B | 酸进料泵 | B 类 | 膜处理 | 50FUH-30 | Q=20m³/h，H=20m | 1 台 4KW | 20K10842 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 8632.64 元
76 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -WLB 02 B | 次氯酸钠进 料泵 | B 类 | 膜处理 | 50FUH-30 | Q=20m³/h，H=20m | 1 台 4KW | 20K10843 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 8632.64 元
77 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -CLB 01 B | 次氯酸钠 RC 泵 | B 类 | 膜处理 | mx-401rv7e |  | 1 台 0.75kW | G11190158 | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月
78 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -GMB 03 B | 次氯酸钠计 量泵 | B 类 | 膜处理 | GB1200 | Q=1000L/h，H=50m | 1 台 0.75kW |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 24978.74 元
79 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -GMB 04 B | 次氯酸钠计 量泵 | B 类 | 膜处理 | GB1200 | Q=1000L/h，H=50m | 1 台 0.75kW |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 24978.74 元
80 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -ZKQ 01 B | 真空水射器 | B 类 | 膜处理 | PCL.X2BN | Q=7L/S,75kPa | / |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9918.01 元
81 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -ZKQ 02 B | 真空水射器 | B 类 | 膜处理 | PCL.X2BN | Q=7L/S,75kPa | / |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9918.01 元
82 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -ZKQ 03 B | 真空水射器 | B 类 | 膜处理 | PCL.X2BN | Q=7L/S,75kPa | / |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9918.01 元
83 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -ZKQ 04 B | 真空水射器 | B 类 | 膜处理 | PCL.X2BN | Q=7L/S,75kPa | / |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9918.01 元
84 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -ZKQ 05 B | 真空水射器 | B 类 | 膜处理 | PCL.X2BN | Q=7L/S,75kPa | / |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 | 2020 年 1 月 | 9918.01 元
公司
85 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -ZKQ 06 B | 真空水射器 | B 类 | 膜处理 | PCL.X2BN | Q=7L/S,75kPa | / |  | 膜池设 备间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 9918.01 元
86 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 01 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
87 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 02 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
88 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 03 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
89 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 04 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
90 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 05 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
91 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 06 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
92 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 07 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
93 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 08 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
94 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 09 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
95 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 10 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
公司
96 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 11 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
97 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 12 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
98 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 13 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
99 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 14 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
100 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 15 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
101 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 16 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
102 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 17 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
103 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 18 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
104 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 19 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
105 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 20 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
106 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 21 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
公司
107 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 22 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
108 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 23 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
109 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 24 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
110 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 25 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
111 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 26 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
112 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 27 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
113 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 28 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
114 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 29 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
115 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -MBR 30 A | MBR 膜组件 | A 类 | 膜处理 | LGJ1H-2000×88M | 成套设备，膜丝 PVDF 材质，膜架 304 不锈钢材质，产水量 41.7~ 50m3/h | / |  | 膜池 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 286108.05 元
116 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -GMB 01 B | PAC 计量泵 | B 类 | 加药间 | GM0500 | Q=500L/h，H=30m | 1 台 0.75kW | C-5740-101 | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 12158.94 元
117 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -GMB 02 B | PAC 计量泵 | B 类 | 加药间 | GM0500 | Q=500L/h，H=30m | 1 台 0.75kW | C-5740-124 | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 | 2020 年 1 月 | 12158.94 元
公司
118 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -CLB 01 B | PAC 进料泵 | B 类 | 加药间 | 50FUH-30 | Q=20m³/h，H=20m | 1 台 4KW | 20K10844 | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 8632.64 元
119 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -CYG 01 B | 1#PAC 储药 罐 | B 类 | 加药间 | 25t | PT-25000L V=25m3，PE | / |  | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 69793.5 元
120 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -CYG 02 B | 1#PAC 储药 罐 | B 类 | 加药间 | 25t | PT-25000L V=25m3，PE | / |  | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 69793.5 元
121 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -CLB 02 B | 次氯酸钠进 料泵 | B 类 | 加药间 | 50FUH-30 | Q=20m³/h，H=20m | 1 台 4KW | 20K10845 | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 15795.58 元
122 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -GMB 03 B | 次氯酸钠计 量泵 | B 类 | 加药间 | GM0240 | Q=200L/h，H=30m | 1 台 0.37kW | C-5740-154 | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 15795.58 元
123 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -GMB 04 B | 次氯酸钠计 量泵 | B 类 | 加药间 | GM0240 | Q=200L/h，H=30m | 1 台 0.37kW | C-5740-152 | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 8632.64 元
124 | DJP-MCE- Ⅰ-JY -CYG 03 B | 次氯酸钠储 药罐 | B 类 | 加药间 | 5t | PT-5000L V=5m3，PE 立式储罐， |  |  | 加药间 |  | 海南立昇 净水科技 实业有限 公司 | 2020 年 1 月 | 20203.45 元
125 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -GTS 01 B | 1#污泥离心 脱水机 | B 类 | 污泥脱 水 | DWL-530A | Q=46m3/h，变频控制，配置操作平 台 | 2 台 45/7.5KW | 53019253 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 647968.75 元
126 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -GTS 02 B | 2#污泥离心 脱水机 | B 类 | 污泥脱 水 | DWL-530A | Q=46m3/h，变频控制，配置操作平 台 | 2 台 45KW | 53019254 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 647968.75 元
127 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -WQJ 01 B | 1#污泥切割 机 | B 类 | 污泥脱 水 | M-OVAS/70-2.2NC | Q=55m3/h | 1 台 2.2KW | C143645/8030020987/0100 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 54518.75 元
128 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -WQJ 02 B | 2#污泥切割 机 | B 类 | 污泥脱 水 | M-OVAS/70-2.2NC | Q=55m3/h | 1 台 2.2KW | C143646/8030020987/0100 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 54518.75 元
129 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LGB 01 B | 1#污泥螺杆 泵 | B 类 | 污泥脱 水 | NM076BY01P05B | Q=55m3/h,H=30m | 1 台 11KW | C143629/8030020987/008 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 50273.44 元
130 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LGB 02 B | 2#污泥螺杆 泵 | B 类 | 污泥脱 水 | NM076BY01P05B | Q=55m3/h,H=30m | 1 台 11KW | C143630/8030020987/008 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 50273.44 元
131 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LLB 01 C | 1#冲洗水泵 | C 类 | 污泥脱 水 | SLS50-160(I) | Q=30m3/h，H=25m | 1 台 4KW | 91018290 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 13406.25 元
132 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LLB 02 C | 2#冲洗水泵 | C 类 | 污泥脱 水 | SLS50-160(I) | Q=30m3/h，H=25m | 1 台 4KW | 91018291 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 13406.25 元
133 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -SSJ 01 B | 无轴螺旋输 送机 | B 类 | 污泥脱 水 | ULS260 | D=260mm，L=5500mm | 1 台 3KW | 1910301 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 39101.56 元
134 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LGB 03 B | 泥饼输送泵 | B 类 | 污泥脱 水 | NM063SF04S24B | Q=3m³/h，H=100m | 1 台 7.5kw | C143620/8030020987/0020 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 80660.94 元
135 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -XNZ 01 B | PAM 制备装 置 | B 类 | 污泥脱 水 | Dy8000 | 3~15kg/h | 1 台 8.57kw |  | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 135179.69 元
136 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LGB 04 B | 加药螺杆泵 | B 类 | 污泥脱 水 | NM031BY01L06B | Q=2000L-4000L/h，H=50m | 1 台 1.5kw | C1436208/8030020987/0010 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 22343.75 元
137 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -LGB 05 B | 加药螺杆泵 | B 类 | 污泥脱 水 | NM031BY01L06B | Q=2000L-4000L/h，H=50m | 1 台 1.5kw | C1436209/8030020987/0010 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 22343.75 元
138 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -WQJ 01 B | 污泥料仓 | B 类 | 污泥脱 水 | DBND-20 | V=30m3 | 1 台 2.2kw | 1910283 | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 178750 元
139 | DJP-MCE- Ⅰ-CC -CCX 01 B | 1#喷淋循环 泵 | B 类 | 除臭系 统 | 32FS-10-20 型 | Q=10m³/h；H=20m | 1 台 2.2kw |  | 除臭系 统 |  |  | 2020 年 1 月 | 3950.26 元
140 | DJP-MCE- Ⅰ-CC -CCX 02 B | 2#喷淋循环 泵 | B 类 | 除臭系 统 | 32FS-10-20 型 | Q=10m³/h；H=20m | 1 台 2.2kw |  | 除臭系 统 |  |  | 2020 年 1 月 | 3950.26 元
141 | DJP-MCE- Ⅰ-CC -CCX 03 B | 3#喷淋循环 泵 | B 类 | 除臭系 统 | 25FS-3-13 型 | Q=3m³/h；H=13m | 1 台 0.75KW | 410404 | 除臭系 统 |  |  | 2020 年 1 月 | 3950.26 元
142 | DJP-MCE- Ⅰ-CC -CCX 04 B | 4#喷淋循环 泵 | B 类 | 除臭系 统 | 25FS-3-13 型 | Q=3m³/h；H=13m | 1 台 0.75KW | 410406 | 除臭系 统 |  |  | 2020 年 1 月 | 3950.26 元
143 | DJP-MCE- Ⅰ-CC -CCX 05 B | 离心风机 A | B 类 | 除臭系 统 | JTF-5C |  | 1 台 7.5KW |  | 除臭系 统 |  |  | 2020 年 1 月 | 38287.12 元
144 | DJP-MCE- Ⅰ-CC -CCX 06 B | 离心风机 B | B 类 | 除臭系 统 | JTF-4A |  | 1 台 2.5KW | K190404503 | 除臭系 统 |  |  | 2020 年 1 月 | 19447.42 元
145 | DJP-MCE- Ⅰ-ZH -ZWX 01 A | 紫外消毒系 统 | A 类 | 综合处 理 | UV2000 |  | / | WGUV-MC018 | 紫外消 毒池 |  |  | 2020 年 1 月 | 528000 元
146 | DJP-MCE- Ⅰ-CS -QLB 01 B | 1#中水泵 | B 类 | 出水段 | WQ30-28-5.5 | Q=30m³/h，H=28m | 1 台 5.5kW | G1920240226-1 | 出水明 渠 |  |  | 2020 年 1 月 | 24586.83 元
147 | DJP-MCE- Ⅰ-CS -QLB 02 B | 2#中水泵 | B 类 | 出水段 | WQ30-28-5.5 | Q=30m³/h，H=28m | 1 台 5.5kW | G1920240226-2 | 出水明 渠 |  |  | 2020 年 1 月 | 24586.83 元
148 | DJP-MCE- Ⅰ-CS -QLB 03 B | 3#中水泵 | B 类 | 出水段 | WQ30-28-5.5 | Q=30m³/h，H=28m | 1 台 5.5kW | G1920240226-3 | 出水明 渠 |  |  | 2020 年 1 月 | 24586.84 元
149 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -BYQ 01 A | 1#变压器 | A 类 | 配电系 统 | SCB13-630kVA | 630kVA，,Dyn11,Ud=6%,10/0.4kV | / | 1907096 | 变压器 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 109156.33 元
150 | DJP-MCE- Ⅰ-YC -BYQ 02 A | 2#变压器 | A 类 | 配电系 统 | SCB13-630kVA | 630kVA，,Dyn11,Ud=6%,10/0.4kV | / | 1906105 | 变压器 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 109156.33 元
151 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 01 A | 2G01 高压#1 进线柜 | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / | 190102919623B | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 86059.17 元
152 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GJG 01 B | 2G02 高压计 量柜 | B 类 | 配电系 统 | KYN28-12-J |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 40776.99 元
153 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 02 A | 2G03 变压器 出线柜 | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / | 190102919625A | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 40776.99 元
154 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 03 A | 2G04 变压器 出线柜 | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 87754.92 元
155 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 04 A | 2G05 联络柜 | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 87754.92 元
156 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 05 A | 2G06 母线提 升柜 | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 84362.44 元
157 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 06 A | 2G07#2 变压 器出线柜 (备用) | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 28167.59 元
158 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 07 A | 2G084#变压 器出线柜 | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / | 190102919626A | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 87754.92 元
159 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GJG 02 B | 2G09 高压计 量柜 | B 类 | 配电系 统 | KYN28-12-J |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 87754.92 元
160 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -GYG 8 A | 2G10 进线柜 (备用) | A 类 | 配电系 统 | KYN28-12 |  | / | 190102919624B | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 40776.99 元
161 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -ZLP 01 B | 直流屏 | B 类 | 配电系 统 | GZDW-220V/20A |  | / | EA-19102801 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 85654.01 元
162 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 01 B | 3P01 低压进 线柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-1 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 93340.22 元
163 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 02 B | 3P02 电容柜 | B 类 | 配电系 统 | GWJ |  | / | D191886-2 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 29353.43 元
164 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 03 B | 3P03 出线柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-3 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 29867.29 元
165 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 04 B | 3P04 低压出 线柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-4 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 29042.14 元
166 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 05 B | P05 联络柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-5 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 81413.65 元
167 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 06 B | 4P06 低压出 线柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-6 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 28833.63 元
168 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 07 B | 4P07 低压出 线柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-7 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 32585.83 元
169 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 08 B | 4P08 低压出 线柜 | B 类 | 配电系 统 | GCK |  | / | D191886-8 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 93340.22 元
170 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 09 B | 4P09 电容柜 | B 类 | 配电系 统 | GWJ |  | / | D191886-9 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 85654.01 元
171 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DYG 10 B | 4P10 进线柜 | B 类 | 配电系 统 | DDK1 |  | / | D191886-10 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 1 月 | 85654.01 元
172 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 01 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380,400A | / | 675 | 综合楼 一楼电 房 |  |  | 2020 年 1 月
173 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 02 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380V,160A | / | 673 | 出水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月
174 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 03 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380V,125A | / | 676 | 进水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月
175 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 04 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380V.100A | / | 2674 | 膜格栅 |  |  | 2020 年 1 月
176 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 05 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380V.400A | / | 680 | 膜池设 备间 |  |  | 2020 年 1 月
177 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 06 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380V.50A | / | 677 | 提升泵 房 |  |  | 2020 年 1 月
178 | DJP-MCE- Ⅰ-PD -DLG 07 B | 低压成套开 关设备 | B 类 | 配电系 统 | XL-21 | 380,60A | / | 672 | PLC 房 |  |  | 2020 年 1 月
179 | DJP-MCE- Ⅰ-TS -QZJ 01 C | 电动单粱起 重机 | C 类 |  | LX | G=5t,跨距 S=9.0m,起升高度 H=6m,P=9.1kW | 9.1kW |  | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 50468.44 元
180 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -QZJ 01 C | 电动单粱起 重机 | C 类 |  | LX | G=2t，跨距 S=4m，起升高度 H=9m， N=3.8kW | 3.8kW |  | 膜池设 备间 |  |  | 2020 年 1 月 | 36003.01 元
181 | DJP-MCE- Ⅰ-J 跨距 S -QZJ 01 C | 电动单粱起 重机 | C 类 |  | LX | G=3t,Lk=4.50m，起升高度 H=18m,N=5.7kW | 5.7kW |  | 提升泵 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 34462.5 元
182 | DJP-MCE- Ⅰ-SH -QZJ 01 C | 钢丝绳电动 葫芦 | C 类 |  | LX | G=5.0t,跨距 S=5.5m,起升高度 H=12m,N=9.1kW | 9.1kW |  | 鼓风机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 50468.44 元
183 | DJP-MCE- Ⅰ-MC -QZJ 02 C | 钢丝绳电动 葫芦 | C 类 |  | LX | G=5t，跨距 S=10m，起升高度 H=12m，N=9.1kW | 9.1kW |  | 膜池 |  |  | 2020 年 1 月 | 58658.18 元
184 | DJP-MCE- Ⅰ-ZH -QZJ 01 C | 钢丝绳电动 葫芦 | C 类 |  | CD | G=1t ;H=6m | / |  | 紫外消 毒池 |  |  | 2020 年 1 月 | 4333.99 元
185 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -YWJ 01 B | 1#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS LUT420 | Echomax XPS-15 传感器 0.3~15m ± 1mm+0.17% | / | PBD/L9030188 | 提升泵 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 20379.88 元
186 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -YWJ 02 B | 2#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / | PBD/L5070229 | 回用水 井 |  |  | 2020 年 1 月 | 10278.09 元
187 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -YWJ 03 B | 超声波液位 计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / | PBD/L6260342 | 储泥池 |  |  | 2020 年 1 月 | 10278.09 元
188 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -YWJ 04 B | 超声波液位 计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / | PBD/L6260328 | 储泥池 |  |  | 2020 年 1 月 | 10278.09 元
189 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -SSY 01 B | 1#SS 检测 仪 | B 类 |  | Ts-Line sc + SC200 | 测量范围：0~250mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | 1909C0190254 | 进水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 61959.51 元
190 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -NHY 01 A | 1#NH3-N 检 测仪 | A 类 |  | Amtax Inter2C | 测量范围：2~120mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | NA800011940CC010 | 进水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 206512.23 元
191 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -COD 01 A | 1#COD 检测 仪 | A 类 |  | CODmax II | 测量范围：0~800mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | A19100C11949 | 进水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 181911.41 元
192 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -ZPN 01 A | 1#TP/TN 检 测仪 | A 类 |  | NPW-160 | 测量范围：TP 为 0~10mg/l，TN 为 0~50mg/l | / | 877491 | 进水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 331241.56 元
193 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -YWJ 01 A | 1#PH/T 计 | A 类 |  | PHDTM 差分 PH 电极+SC200 变送 器 | 测量范围：0~14pH，0~100℃， IP68 | / | 1908C0200298 | 进水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 33187.13 元
194 | DJP-MCE- Ⅰ-YB | 1#ORP 检测 | B 类 |  | PHDTM 差分 ORP 电极+SC200 变送 | 测量范围：-1500mv~1500mv，带 | / | 1910C0184492 | 生化池 |  |  | 2020 年 | 26152.41
| -ORP 01 B | 仪 |  |  | 器 | 一分二电流信号分配器 |  |  | 厌氧区 |  |  | 1 月 | 元
195 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -ORP 02 B | 2#ORP 检测 仪 | B 类 |  | PHDTM 差分 ORP 电极+SC200 变送 器 | 测量范围：-1500mv~1500mv，带 一分二电流信号分配器 | / | 1908C0200336 | 生化池 厌氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 26152.41 元
196 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -ORP 03 B | ORP 检测仪 | B 类 |  | PHDTM 差分 ORP 电极+SC200 变送 器 | 测量范围：-1500mv~1500mv，带 一分二电流信号分配器 | / | 1908C0200296 | 生化池 缺氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 26152.41 元
197 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -ORP 04 B | ORP 检测仪 | B 类 |  | PHDTM 差分 ORP 电极+SC200 变送 器 | 测量范围：-1500mv~1500mv，带 一分二电流信号分配器 | / | 1907C0198778 | 生化池 缺氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 26152.41 元
198 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -DOY 01 B | 1#DO 检测 仪 | B 类 |  | LOD+SC200 | 测量范围：0~10mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | 1910C0203349 | 生化池 好氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 40979.06 元
199 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -DOY 02 B | 2#DO 检测 仪 | B 类 |  | LOD+SC200 | 测量范围：0~10mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | 1910C0184230 | 生化池 好氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 40979.06 元
200 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -MLS 01 B | 1#MLSS 检 测仪 | B 类 |  | Ts-Line sc + SC200 | 测量范围：0~10000mg/l，带一分 二电流信号分配器 | / | 1910C0184251 | 生化池 好氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 61131.15 元
201 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -MLS 02 B | 2#MLSS 检 测仪 | B 类 |  | Ts-Line sc + SC200 | 测量范围：0~10000mg/l，带一分 二电流信号分配器 | / | 1910C0184250 | 生化池 好氧区 |  |  | 2020 年 1 月 | 61131.15 元
202 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -H2S 01 B | 1#硫化氢仪 表 | B 类 |  | Itrans2 | 量程范围：0~50mg/l， 4~20mA 24Vdc | / | 1811090047 | 提升泵 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 10861.13 元
203 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -H2S 02 B | 2#硫化氢仪 表 | B 类 |  | Itrans2 | 量程范围：0~50mg/l， 4~20mA 24Vdc | / |  | 脱水机 房 |  |  | 2020 年 1 月 | 10861.13 元
204 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -LLJ 01 A | 1#电磁流量 计 | A 类 |  | MAG6000 变送器;MAG3100 传感器 | MAG6000 变送器;MAG3100 传感 器;DN900，防护等级： IP68 | / | 7ME6920-1AA10-1AA0 N1L6045039 | 进水计 量井 |  |  | 2020 年 1 月 | 109724.26 元
205 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -LLJ 02 A | 2#电磁流量 计 | A 类 |  | MAG6000 变送器;MAG3100 传感器 | MAG6000 变送器;MAG3100 传感 器;DN900，防护等级： IP68 | / | YSNL5278187950 N1L6065070 | 出水计 量井 |  |  | 2020 年 1 月 | 109724.26 元
206 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -YWJ 05 B | 压力变送器 | B 类 |  | SITRANS P310 分配器 | 测量范围：0~1bar，带一分二电 流信号分配器 | / |  | 生化池 |  |  | 2020 年 1 月 | 4003.76 元
207 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -LLJ 01 B | 热式气体流 量计 | B 类 |  | ST50 | DN500， 四线制 4~20mA 24Vdc | / |  | 生化池 |  |  | 2020 年 1 月 | 52887.86 元
208 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -COD 02 A | 2#COD 测量 仪 | A 类 |  | CODmax II | 测量范围：0~800mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | A19100C11892 | 出水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 181911.41 元
209 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -NHY 02 A | 2#氨氮测量 仪 | A 类 |  | Amtax Inter2C | 测量范围：2~120mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | NA80011944CC019 | 出水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 206512.23 元
210 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -ZPN 01 A | 2#TN/TP 测 量仪 | A 类 |  | NPW-160 | 测量范围：TP 为 0~10mg/l，TN 为 0~50mg/l | / | 877496 | 出水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 331241.56 元
211 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -PHY 02 A | 2#pH/T 测 量仪 | A 类 |  | PHDTM 差分 PH 电极+SC200 变送 器 | 测量范围：0~14pH，0~100℃， IP68 | / | 1908C0200330 | 出水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 33187.13 元
212 | DJP-MCE- Ⅰ-YB -SSY 02 B | 2#SS 测量 仪 | B 类 |  | Ts-Line sc + SC200 | 测量范围：0~250mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | 1910C0203343 | 出水仪 表房 |  |  | 2020 年 1 月 | 61959.48 元
罐
罐