## Table1
麻涌污水处理厂一期提标 设 备 台 账 记 录 表 时间： 2022 年 11 月 29 日
序 号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备 分类 | 工艺 段 | 设备型号 | 主要设备参数 | 电机 台/功率 | 出厂 时间/编号 | 安装位 置 | 生产厂家 名称 | 供应商名 称 | 启用年 月 | 原值 | 折旧 年限 | 备 注
1 | DJP-MCT- Ⅰ-JS -QLB 01 A | 1#潜水离心 泵 | A 类 | 进水 | WQ925-10.5-45 | 流量 925m3/h，额定扬程 10.5m 米，额定电流 88.8A, 额定电压 380V | 1 台 45KW | G1931060208-1 | 提升泵 房 | 南京蓝深 制泵集团 | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 2 月 | 252623.34 元
2 | DJP-MCT- Ⅰ-JS -QLB 02 A | 2#潜水离心 泵 | A 类 | 进水 | WQ925-10.5-45 | 流量 925m3/h，额定扬程 10.5m 米，额定电流 88.8A, 额定电压 380V | 1 台 45KW | G1931060208-2 | 提升泵 房 | 南京蓝深 制泵集团 | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 2 月 | 252623.34 元
3 | DJP-MCT- Ⅰ-JS -QLB 03 A | 3#潜水离心 泵 | A 类 | 进水 | WQ925-10.5-45 | 流量 925m3/h，额定扬程 10.5m 米，额定电流 88.8A, 额定电压 380V | 1 台 45KW | G1931060208-3 | 提升泵 房 | 南京蓝深 制泵集团 | 蓝深集团 股份有限 公司 | 2020 年 2 月 | 252623.34 元
4 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LLB 01 B | 1#立式离心 泵泵 | C 类 | 反硝 化 | NT3171 | Q=400m³/h，H=7.5m | 1 台 15KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 289759.15 元
5 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LLB 02 B | 2#立式离心 泵泵 | C 类 | 反硝 化 | NT3171 | Q=400m³/h，H=7.5m | 1 台 15KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 289759.15 元
6 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LLB 03 B | 3#立式离心 泵泵 | B 类 | 反硝 化 | NT3171 | Q=400m³/h，H=7.5m | 1 台 15KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 289759.15 元
7 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LJJ 01 C | 1#潜水搅拌 器 | C 类 | 反硝 化 | SR4640 | N=705r/min，D=368mm | 1 台 2.5kw |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 13151.89 元
8 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LJJ 02 C | 2#潜水搅拌 器 | C 类 | 反硝 化 | CCQ | N=79rpm，D=1118mm | 1 台 5.5KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 91545.56 元
9 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LJJ 03 C | 3#潜水搅拌 器 | C 类 | 反硝 化 | CCQ | N=79rpm，D=1118mm | 1 台 5.5KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 91545.56 元
10 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -QLB 01 B | 1#潜水离心 泵 | B 类 | 反硝 化 | NP3085 | Q=45m³/h，H=7m | 1 台 2KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 61145.07 元
11 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -QLB 02 B | 2#潜水离心 泵 | B 类 | 反硝 化 | NP3085 | Q=45m³/h，H=7m | 1 台 2KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 61145.07 元
12 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -QLB 03 B | 3#潜水离心 泵 | B 类 | 反硝 化 | NP3085 | Q=45m³/h，H=7m | 1 台 2KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 61145.07 元
13 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -QLB 04 B | 4#潜水离心 泵 | B 类 | 反硝 化 | NP3085 | Q=45m³/h，H=7m | 1 台 2KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 61145.07 元
14 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -QLB 05 B | 立式离心 泵 (排污 泵) | B 类 | 反硝 化 | CP3045 | Q=10m3/h, H-8m, | 1 台 1.2KW |  | 反硝化 池 | 赛莱默 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 28329.38 元
15 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -KYJ 01 B | 1#空压机 | B 类 | 反硝 化 | SCR10XA-8Bar | Q=0.8m³/min，P=0.8Mpa | 1 台 7.4kW | SR842783 | 反硝化 池 | 斯可络 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 95859.22 元
16 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -KYJ 02 B | 2#空压机 | B 类 | 反硝 化 | SCR10XA-8Bar | Q=0.8m³/min，P=0.8Mpa | 1 台 7.4kW | SR842784 | 反硝化 池 | 斯可络 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 95859.22 元
17 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LGJ 01 B | 1#冷干机 | B 类 | 反硝 化 | ND-10AC | Q=1.3m³/min，P=1.0Mpa | 1 台 0.42kW | 19010012 | 反硝化 池 | sasdar | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 9745.69 元
18 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LGJ 02 B | 2#冷干机 | B 类 | 反硝 化 | ND-10AC | Q=1.3m³/min，P=1.0Mpa | 1 台 0.42kW | 19010013 | 反硝化 池 | sasdar | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 9745.69 元
19 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -CQG 01 B | 1#储气罐 | B 类 | 反硝 化 |  | V=1m3,P=1.OMPa | / |  | 反硝化 池 |  | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 17574.19 元
20 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -CQG 02 B | 2#储气罐 | B 类 | 反硝 化 |  | V=1m3,P=1.OMPa | / |  | 反硝化 池 |  | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 17574.19 元
21 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LGF 01 A | 1#螺杆鼓风 机 | A 类 | 反硝 化 | 7CDL14R | Q=50m³/min,H=80KPa | 1 台 110kw | CN20190019002 | 鼓风机 房 | Gardner Denver | 东莞依仕 实业投资 有限公司 | 2020 年 2 月 | 272306.33 元
22 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LGF 02 A | 2#螺杆鼓风 机 | A 类 | 反硝 化 | 7CDL14R | Q=50m³/min,H=80KPa | 1 台 110kw | BS1901218001 | 鼓风机 房 | Gardner Denver | 东莞依仕 实业投资 有限公司 | 2020 年 2 月 | 272306.33 元
23 | DJP-MCT- Ⅰ-FX -LGF 03 A | 3#螺杆鼓风 机 | A 类 | 反硝 化 | 7CDL14R | Q=50m³/min,H=80KPa | 1 台 110kw | BS1901218002 | 鼓风机 房 | Gardner Denver | 东莞依仕 实业投资 有限公司 | 2020 年 2 月 | 272306.33 元
24 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -CYG 01 B | 次氯酸钠储 药罐 | B 类 | 加药 间 | 3t | V=3m3,PE 立式储罐,带磁翻板液 位计 (4~20mA 输出) | / | / | 提升泵 房 |  | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 13356.39 元
25 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -CYG 02 B | 储药罐 | B 类 | 加药 间 | 5t | 容积 5 ㎡ ，黑色防晒型配套罐体 | / | / | 加药间 |  | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 4407 元
26 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -CYG 03 B | PAC 储药罐 | B 类 | 加药 间 | 10t | φ2200mm, H=2430mm, PE 立式储罐，带磁翻板液位 计 (4~20mA 输出) | / | / | 加药间 |  | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 30211.63 元
27 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -CYG 04 B | 乙酸钠储药 罐 | B 类 | 加药 间 | 13t | V=13m3, PE 立式储罐，带磁翻板 液位计 (带 4—20mA) | / | / | 加药间 |  | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 41954.39 元
28 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -WLB 01 B | 次氯酸钠进 料泵 | B 类 | 加药 间 | CQB-65-50-160F | Q=25m³/h，H=32m | 1 台 5.5KW | 19052215 | 加药间 | 浙江永胜 泵业有限 公司 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 8946.86 元
29 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -WLB 02 B | PAC 进料泵 | B 类 | 加药 间 | CQB-65-50-160F | Q=25m³/h，H=32m | 1 台 5.5KW | 19052209 | 加药间 | 浙江永胜 泵业有限 公司 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 8946.86 元
30 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -WLB 03 B | 乙酸钠进料 泵 | B 类 | 加药 间 | CQB-65-50-160F | Q=25m³/h，H=32m | 1 台 5.5KW | 19052211 | 加药间 | 浙江永胜 泵业有限 公司 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 8946.86 元
31 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 01 B | 1#次氯酸钠 计量泵 | B 类 | 加药 间 | MM2H157G31C40800 | Q=1000L/h, H=50m, N=0. 55kW | 1 台 0.55KW | 1919082 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 13116.74 元
32 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 02 B | 2#次氯酸钠 计量泵 | B 类 | 加药 间 | MM2H157G31C40800 | Q=1000L/h, H=50m, N=0. 55kW | 1 台 0.55KW | 1919083 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 13116.74 元
33 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 03 B | 1#PAC 计量 泵 | B 类 | 加药 间 | MSICI65C31C4080 | Q-500L/h, H=50m. N=0.37kW | 1 台 0.37KW | 1919123 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 10800.14 元
34 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 04 B | 2#PAC 计量 泵 | B 类 | 加药 间 | MSICI65C31C4080 | Q-500L/h, H=50m. N=0.37kW | 1 台 0.37KW | 1919126 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 10800.14 元
35 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 05 B | 1#乙酸钠计 量泵 | B 类 | 加药 间 | MS1C138C | Q=250L/h, H=50m, N=0.37kW | 1 台 0.37KW | 1916092 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 7988.27 元
36 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 06 B | 2#乙酸钠计 量泵 | B 类 | 加药 间 | MS1C138C | Q=250L/h, H=50m, N=0.37kW | 1 台 0.37KW | 1916090 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 7988.27 元
37 | DJP-MCT- Ⅰ-JY -GMB 07 B | 2#乙酸钠计 量泵 | B 类 | 加药 间 | MS1C138C | Q=250L/h, H=50m, N=0.37kW | 1 台 0.37KW | 1915156 | 加药间 | 赛高 | 深圳升朗 环保工程 有限公司 | 2020 年 2 月 | 7988.27 元
38 | DJP-MCT- Ⅰ-ZH -ZWX 01 A | 紫外消毒系 统 | A 类 | 综合 处理 | UV3000Plus |  | / |  | 紫外消 毒池 | Trojan | 深圳华鑫 环境科技 有限公司 | 2020 年 2 月 | 657793.65 元
39 | DJP-MCT- Ⅰ-ZH -LBX 01 B | 滤布过滤系 统设备 | B 类 | 综合 处理 | SMYHB-14 | 单套 14 个盘 滤盘直径 3m | 1 台 0.75KW |  | 滤布滤 池 | 水木益华 | 北京水木 益华环保 科技有限 公司 | 2020 年 2 月 | 1475559.87 元
40 | DJP-MCT- Ⅰ-ZH -WLB 01 B | 1#反冲洗泵 | B 类 | 综合 处理 |  | Q=50m3/h, H=12m, N=4kW | 1 台 4KW |  | 滤布滤 池 | 格兰富 | 北京水木 益华环保 科技有限 公司 | 2020 年 2 月 | 33471.08 元
41 | DJP-MCT- Ⅰ-ZH -WLB 02 B | 2#反冲洗泵 | B 类 | 综合 处理 |  | Q=50m3/h, H=12m, N=4kW | 1 台 4KW |  | 滤布滤 池 | 格兰富 | 北京水木 益华环保 科技有限 公司 | 2020 年 2 月 | 24586.83 元
42 | DJP-MCT- Ⅰ-ZH -WLB 03 B | 3#反冲洗泵 | B 类 | 综合 处理 |  | Q=50m3/h, H=12m, N=4kW | 1 台 4KW |  | 滤布滤 池 | 格兰富 | 北京水木 益华环保 科技有限 公司 | 2020 年 2 月 | 24586.84 元
43 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -BYQ 01 A | 1#变压器 | A 类 | 配电 系统 | SCB11-400kVA | Dyn11 Ud=4% 10/0.4kV | / | 6190234 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 86735.12 元
44 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -BYQ 02 A | 2#变压器 | A 类 | 配电 系统 | SCB11-400kVA | Dyn11 Ud=4% 10/0.4kV | / | 6190202 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 86735.12 元
45 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 01 A | 环网出线柜 1G01 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | 601 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 87754.92 元
46 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 02 A | 高压进线柜 1G02 | B 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | 602 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 87443.04 元
47 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 03 A | 计费计量柜 1G03 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | D190298 G02 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 34659.11 元
48 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 04 A | 参考计量柜 1G04 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | D190298 G03 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 34659.11 元
49 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 05 A | 变压器出线 柜 1G05 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | 801 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 83995.81 元
50 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 06 A | 联络柜 1G06 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 85718.93 元
51 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 07 A | 母线提升柜 1G067 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 15053.16 元
52 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 08 A | 变压器出线 柜 1G08 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | 802 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 83995.81 元
53 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 09 A | 参考计量柜 1G09 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  | / | D190298 G08 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 34659.11 元
54 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 10 A | 计费计量柜 1G10 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  |  | D190298 G09 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 34659.11 元
55 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 11 A | 高压进线柜 1G11 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  |  | 604 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 87443.04 元
56 | DJP-MCT- Ⅰ-PD-GYG 12 A | 环网出线柜 1G12 | A 类 | 配电 系统 | KYN28-12 |  |  | 603 | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 87754.92 元
57 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -ZLP 01 B | 直流屏 | B 类 | 配电 系统 |  | 800*600*2000、配 40AH 免维护电 池一组 | / |  | 高压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 85654.01 元
58 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 01 B | P01 进线柜 | B 类 | 配电 系统 | GCK |  | / | 1904007 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 83656.41 元
59 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 02 B | P02 电容柜 | B 类 | 配电 系统 | GCJ |  | / | 1904008 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 21876.32 元
60 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 03 B | P03 出线柜 | B 类 | 配电 系统 | GCK |  | / | 1904009 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 18876.94 元
61 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 04 B | P04 联络柜 | B 类 | 配电 系统 | GCK |  | / | 1904010 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 52956.66 元
62 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 05 B | P05 出线柜 | B 类 | 配电 系统 | GCK |  | / | 1904011 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 20048.78 元
63 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 09 B | 4P06 电容柜 | B 类 | 配电 系统 | GCJ |  | / | 1904012 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 19609.97 元
64 | DJP-MCT- Ⅰ-PD -DYG 10 B | P07 进线柜 | B 类 | 配电 系统 | GCK |  | / | 1904013 | 低压配 电房 |  |  | 2020 年 2 月 | 83656.41 元
65 | DJP-MCT- Ⅰ-TS -QZJ 01 C | 电动单梁起 重机 | C 类 |  | LX | T=3t，Lk=5.50m H=8.5m，P=5.7kw | 一台 5.7KW |  | 提升泵 房 | 东莞市华 瑞起重机 有限公司 |  | 2020 年 2 月 | 33449.67 元
66 | DJP-MCT- Ⅰ-MC -QZJ 01 C | 电动单梁悬 挂式起重机 | C 类 |  | LX | G=3t,L=6m,H=12m,N=5.3kW | 一台 5.3KW |  | 反硝化 池 | 东莞市华 瑞起重机 有限公司 |  | 2020 年 2 月 | 83515.17 元
67 | DJP-MCT- Ⅰ-SH -QZJ 01 C | 电动葫芦 | C 类 |  | LX | G=1t,H=6m,N=1.9kW | 一台 1.9KW |  | 反硝化 池 | 东莞市华 瑞起重机 有限公司 |  | 2020 年 2 月 | 6217.01 元
68 | DJP-MCT- Ⅰ-MC -QZJ 02 C | 电动单梁悬 挂式起重机 | C 类 |  | LX | G=2t 跨距S=7.8m 起升高度H=6m N=2.5kW | 一台 2.5KW |  | 滤布滤 池 | 东莞市华 瑞起重机 有限公司 |  | 2020 年 2 月 | 23766.05 元
69 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 01 B | 1#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / | PDB/L1180574 | 反硝化 池 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12655.02 元
70 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 02 B | 2#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / | PDB/L1180573 | 反硝化 池 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12655.02 元
71 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 03 B | 3#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / |  | 反硝化 池 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12655.02 元
72 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 04 B | 4#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / |  | 反硝化 池 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12655.02 元
73 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 05 B | 5#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / |  | 反硝化 池 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12655.02 元
74 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 06 B | 6#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / |  | 反硝化 池 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12655.02 元
75 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 07 B | 7#超声波液 位计 | B 类 |  | SITRANS Probe LU | 量程范围：0~8m ,IP67， | / | PDB/L4250421 | 提升泵 房 | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 12991.31 元
76 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -SSY 01 B | SS 检测仪 | B 类 |  | Ts-Line sc + SC200 | 测量范围：0~50mg/l，带一分二 电流信号分配器 | / | 1904C0175884 | 出水仪 表房 | HACH |  | 2020 年 2 月 | 76076.99 元
77 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -NHY 01 A | NH4-N 检测 仪 | A 类 |  | Amtax Inter2C 测量范围： 0.2~12mg/1，带一分二电流信号 分配器 | 量程：0.1-20mg/L 误差： ± (4.0%*读数+0.10mg/L) | / | 1904C0175884 | 出水仪 表房 | HACH |  | 2020 年 2 月 | 260391.84 元
78 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -COD 01 A | COD 检测仪 | A 类 |  | CODmax II 测量范围： 0~100mg/1，带一分二电流信号 分配器 | 量程： 10-5000mg/L 误差： ±10% | / | A19040C10980 | 出水仪 表房 | HACH |  | 2020 年 2 月 | 227708.85 元
79 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -ZPN 01 A | TP/TN 检测 仪 | A 类 |  | NPW-160 测量范围：TP 为 0~10mg/1，TN 为 0~50mg/1，带 一分二电流信号分配器 | 量程：0-20mg/L 误差： ±3% | / | 846960 | 出水仪 表房 | HACH |  | 2020 年 2 月 | 412832.53 元
80 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -YWJ 01 A | PH/T 计 | A 类 |  | PHDTM 差分 PH 电极+SC200 变送 器 测量范围：0~50mg/1，带一 分二电流信号分配器 | pH 差分电极 | / | 1901C0181949 | 出水仪 表房 | HACH |  | 2020 年 2 月 | 35758.85 元
81 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 01 B | 电磁流量计 | B 类 |  | DN350,反冲洗水计量 | DN350 | / | N1KN095156 | 反硝化 池 (反 洗泵) | 西门子 |  | 2020 年 2 月 | 62524.18 元
82 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 01 B | 电磁流量计 | B 类 |  | AC-IM-DN50 | DN50 | / | 1905A110 | 加药间 | 杭州昂控 自控仪表 科技有限 公司 |  | 2020 年 2 月 | 8307.8 元
83 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 02 B | 电磁流量计 | B 类 |  | AC-IM-DN50 | DN50 | / | 1907A014 | 加药间 | 杭州昂控 自控仪表 科技有限 公司 |  | 2020 年 2 月 | 8307.8 元
84 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 04 B | 电磁流量计 | B 类 |  | AC-IM-DN50 | DN50 | / | 1905A103-2 | 加药间 | 杭州昂控 自控仪表 科技有限 公司 |  | 2020 年 2 月 | 8307.8 元
85 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 01 B | 电磁流量计 | B 类 |  | AC-IM-DN15 | DN15 | / | 1905A101-4 | 加药间 | 杭州昂控 自控仪表 科技有限 公司 |  | 2020 年 2 月 | 8307.8 元
86 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 02 B | 电磁流量计 | B 类 |  | AC-IM-DN15 | DN15 | / | 1905A101-1 | 加药间 | 杭州昂控 自控仪表 科技有限 公司 |  | 2020 年 2 月 | 8307.8 元
87 | DJP-MCT- Ⅰ-YB -LLJ 01 B | 电磁流量计 | B 类 |  | AC-IM-DN15 | DN15 | / | 1905A101-5 | 加药间 | 杭州昂控 自控仪表 科技有限 公司 |  | 2020 年 2 月 | 8307.8 元